常环核审〔2017〕40号

关于常州大学西太湖校区110kV输变电

工程建设项目环境影响报告表的批复

常州大学：

你公司报送的《常州大学西太湖校区110kV输变电工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，鉴于该输变电工程属《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中不限制类项目，符合国家产业政策。根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你单位按《报告表》确定的方案建设该工程。工程内容为：（1）建设常州大学西太湖校区110kV变电站，户内型，建设主变2台，容量为2×10MVA；（2）建设嘉农线T接至常州大学西太湖校区变电站110kV线路，1回，线路路径长约1.865km，其中单回架空线路长约1.839km，电缆线路长约0.026km。工程总投资2100万元，其中环保投资34万元。

二、在该项目建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放，并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）认真落实电磁污染防治措施，确保项目运行期间周围的电磁环境能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT的标准要求。

（三）110kV架空输电线路应达到《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的有关净空高度、防护距离的要求。

（四）变电站内生活污水经化粪池处理后排入校内污水处理系统，不外排。产生的废变压器油及含油废水应交有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

（五）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（六）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

三、该项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目试运行三个月内，建设单位应按程序委托有资质单位进行监测，申请竣工环保验收。你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送武进区环保局，并接受其监督检查。

四、该项目建设在本批复自下达之日起五年内有效。项目的性质、规模、地点和拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

常州市环境保护局

2017年7月24日

抄送：武进区环保局