江苏省危险废物经营许可证申请书

申请单位名称（章）：常州久利环保科技有限公司
申请经营废物的类别：HW08、HW09         
经营方式：          收集、处置            
申请数量（吨/年）：  20000吨/年           
填报日期：           2025年8月          
(首次申请；(重新申请；(换证

江苏省环境保护厅制

填 写 说 明

1、申请书除最后一页（核查综合意见、省环保厅审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

2、申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

3、申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。

4、经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

5、危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。

6、申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。

申请者声明
本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。

                    法人代表签字：
	申请单位名称
	常州久利环保科技有限公司
	经济性质
	有限责任公司

	注册地址
	溧阳市南渡镇古城路339号2幢
	企业代码
	91320481MAC000MA0X

	经营场所地址
	溧阳市南渡镇古城路339号
	固定资产总值
	1000万元

	注册资金
	1000万元
	法人代表
	郝厚江

	成立时间
	2022年10月13日
	单位总人数
	30人

	占地面积
	2300平方米
	建筑面积
	4500平方米

	电   话
	17715957996
	传    真
	/

	电子邮箱
	1420410571@qq.com
	邮政编码
	213373

	联系人
	孟祥沛
	联系电话
	

	单位主要负责人
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	职称
	文化

程度
	专业
	本专业

工作年限
	工作

岗位


	申

请

经

营

废

物

情

况
	废物类别
	行业来源
	废物代码
	危险废物
	危险特性
	经营数量（吨/年）
	经营方式

	
	HW08

废矿物油与含矿物油废物
	电子元件及专用材料制造
	398-001-08
	锂电池隔膜生产过程中产生的废白油
	T
	5000
	收集、处置

	
	
	非特定行业
	900-199-08
	内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-200-08
	珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-201-08
	清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-203-08
	使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油
	T
	
	

	
	
	
	900-204-08
	使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油
	T
	
	

	
	
	
	900-205-08
	镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油
	T
	
	

	
	
	
	900-209-08
	金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的润滑油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-210-08
	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-214-08
	车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-216-08
	使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-217-08
	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-218-08
	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-219-08
	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-220-08
	变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油
	T，I
	
	

	
	
	
	900-249-08
	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油
	T，I
	
	

	
	HW09

油/水、烃/水混合物或乳化液
	非特定行业
	900-005-09
	来自于水压机定期更换的油/水、烃/水混合物或乳化液
	T
	15000
	收集、处置

	
	
	
	900-006-09
	使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液
	T
	
	

	
	
	
	900-007-09
	其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或乳化液
	T
	
	

	合计总量
	20000
	/


	废物的包装、收集

1、废物包装形式

本项目主要处置液态危险废物，通过汽车、槽罐车运输进厂，汽车运输时主要采用加盖铁桶、吨桶等进行包装，包装容器全部由产废单位自备，运输时再采用油布整体遮盖，并有减振措施，防止散落和泄漏。

2、包装容器数量

废乳化液和废矿物油通过汽车、槽罐车运输进厂，汽车运输时主要采用加盖铁桶、吨桶等进行包装，包装容器全部由产废单位自备，各种铁桶、吨桶作为危险废物委托有资质单位处置。

3、废物收集工具、设施

项目委托常州市欣强运输有限公司采用专用汽车或槽罐车进行收集运输，常州市欣强运输有限公司已取得《道路危险货物运输许可证》（苏交运管许可常字320400300093号），经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，5类1项，6类1项，8类，9类，危险废物）（剧毒化学品除外）。

	废物的运输

1、废物运输方式

根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），产废单位产生的危险废弃物将由具有相关资质的运输单位承运。本公司将委托第三方运输单位提供运输服务。所有运输单位必须符合相应的资质，所有运输车型必须符合相关法律法规。采用公路运输的方式。选用专用运输车，按时到各危险废物存放点收集、装运盛有危险废物，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。

2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质）

委托具有危险货物道路运输经营许可证的单位（常州市欣强运输有限公司）进行运输，经营资质为：《道路危险货物运输许可证》（苏交运管许可常字320400300093号），经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，5类1项，6类1项，8类，9类，危险废物）（剧毒化学品除外）。已签有危险废物运输合同。

表1  现有运输工具数量和资质
序号

运输工具

产权

数量

许可运输品质

1

危化品运输车

租赁

2

道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，5类1项，6类1项，8类，9类，危险废物）（剧毒化学品除外）

3、废物运输时的应急方案和工具

危险废物的运输车辆经过主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责运输的司机通过专业培训，持有资质证明文件，运输车辆配备与废物特征及运输量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危险废物收集运输正常化。运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆，以防运输途中发生被盗、丢失、流散等情况。运输车辆所载危险废物注明来源、性质和运往地点，有专人押运，配备必要的应急处理器材和防护用品，如急救药箱、洗眼器、灭火器，液体废物运输车还应配备自吸泵等应急装备。押运人员应配备防护服、胶靴、长胶手套、眼罩等，运输特殊废物的车辆还应配备防毒面具。

运输途中，车辆应防泄漏，且必须按照规定路线行驶，随车配置GPS定位仪可全程监督运输车辆，保证车辆按规定路线行驶，监控运输途中车辆运行速度，及时掌握途中突发异常状况。同时，运输途中。承运双方确保电话畅通。

运输过程中一旦发生事故，及时封闭现场，同时上报主管部门和相关单位--环保、公安、消防、交通等部门，针对不同情况实施处理方案，尽快妥善处理，尽可能使影响降到最低限度。

	废物的贮存/暂存

1、废物贮存/暂存方式

经鉴别/化验合格后的危险废物分别进入原料储罐区储存，危险废物按类别分区域储存。

2、废物贮存场所情况简述

本项目设置1个高浓度废乳化液储罐、1个低浓度废乳化液储罐、1个废油罐等。来料入场后由管道分别输送到相应的原料罐。

危废仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定要求，为防止危废渗滤液渗漏，仓库地坪采用防渗透系统，地面基层上铺200mm钢筋C30，P8混凝土层，采用600g/m2的2mHDPE膜，上下设置土工布保护层，上部设置12cm厚混凝土层，表面设置4mm厚涂敷环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层，渗透系数≤10-10cm/s；仓库内墙刷界面处理剂，12mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底，再用5mm厚1：0.3：3水泥石灰砂浆粉面，最后刷乳胶漆；室内墙裙做1m高与地坪采用相同的工法涂敷环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层，厚度不小1.5mm。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，防止渗滤液污染周围环境；并设置导流槽等渗漏液收集系统，将渗漏液收集至仓库内的事故池。

储存区内禁火，并设置禁火警示标识，配置足够数量的消防灭火器材，保证消防用水的供应，并配备有毒、可燃气体检测报警装置，并与事故通风排气系统联动，事故通风次数不少于5次/小时。

环评批复可以收集处置的危险废物种类包括2大类，收集规模20000吨/年，以及本公司在运行过程中产生的废矿物油（HW08，900-249-08）5396.47吨，废水处理污泥（HW08，900-210-08）300吨，废过滤材料（HW49，900-041-49）1吨，蒸发残液（HW11，900-013-11）1吨，废活性炭（HW49，900-039-49）35.04吨，实验室废物（HW49，900-047-49）1吨，废包装桶（HW49，900-041-49）2.1吨。

	废物的预处理
1、废物预处理工艺

（1）收储：

产废单位产生的废矿物油和废乳化液由专业运输单位的专用车辆负责运输，车辆到达厂区后，通过电子磅称重，对每批回收的废矿物油和废乳化液进行抽样检测，确保废矿物油COD小于500000mg/L、氨氮小于1200mg/L、总氮小于1500mg/L、总磷小于100mg/L；废矿物油水分不大于15%、机械杂质不大于5%、密度在0.8-0.98kg/L之间。

经抽样检测符合进厂控制指标后，在卸料区由泵直接打入收集储罐，共设置1个规格均为Φ6.5×7.5m的高浓度废乳化液储罐（储罐1）、1个规格均为Φ6.5×7.5m的低浓度废乳化液储罐（储罐2）、规格均为Φ2.8×4.5m的废矿物油储罐（储罐3）。不符合进厂控制指标的退回产废单位。其中废矿物油储罐内安装管式或盘管式加热器，使储罐内的废矿物油与热介质（外购蒸汽）进行热交换，从而将废矿物油维持在30-40℃的温度范围内，以降低废矿物油的粘度、提高其流动性，便于用泵输送。储罐1、储罐2静止分层后小部分上层油流向储罐3。储罐1中下层废液通过泵提升进入高浓度乳化液收集罐、储罐2中下层废液通过泵提升进入低浓度乳化液收集罐，储罐1、2的上层油进入储罐3，静置后上层油进入废油罐，下层含油废水进入除油系统进行除油处理。

（2）三效蒸发系统、浓液负压蒸发器

高浓度乳化液收集罐的废水通过提升泵进入三效蒸发器，低浓度乳化液收集罐的废水通过提升泵也进入三效蒸发器，将乳化废液中的水分与固形物进行分离，蒸发温度80-90℃，蒸汽进入冷凝器冷凝，蒸发浓液泵入浓液负压蒸发器处理，蒸发温度100℃。

高浓度含油废水首先通过进料泵送入第三效自循环蒸发系统，废液进入第三效蒸发器管程，与壳程的外接加热蒸汽进行换热，废液被加热。由于蒸发器管程内压力较大，废液在蒸发器管程内以高于正常液体沸点压力下被加热至过热。加热后的过热废液以轴向散射的方式进入蒸发分离器后，废水的压力迅速下降导致部分废水闪蒸，或迅速沸腾，产生大量的汽液经分离后，二次蒸汽由分离器顶部进入第二效自循环蒸发器作为加热蒸汽对第二效蒸发器进行加热，液体继续由温差、密度差推动进行循环蒸发、汽液分离。达到初步浓度后由第三效转料泵送入第二效自循环蒸发系统。废液进入第二效蒸发器管程，与壳程的外接加热蒸汽进行换热，废液被加热。由于蒸发器管程内压力较大，废液在蒸发器管程内以高于正常液体沸点压力下被加热至过热。加热后的过热废液以轴向散射的方式进入蒸发分离器后，废水的压力迅速下降导致部分废水闪蒸，或迅速沸腾，产生大量的汽液经分离后，二次蒸汽由分离器顶部进入第一效强制循环蒸发器作为加热蒸汽对第一效蒸发器进行加热，液体继续由强制循环泵推动进行循环蒸发、汽液分离。第一效、第二效、第三效蒸发器之间通过平衡管相通，在输送泵的作用下，乳化废液由第三效向第二效、第一效逆流流动，废液不断地被蒸发，废水中固形物的浓度越来越高，当废水中的固形物超过饱和状态时，出料泵不断将浓缩液（废油）送入浓液收集池。浓液收集池静置后上层油进入废油罐，下层浓液通过进料泵浓送入液负压蒸发器。

类比同类型企业，采用三效蒸发技术处理高浓度废水，每蒸发处理1t废乳化液约消耗0.33t蒸汽。

冷凝器连接有真空系统，真空系统抽掉蒸发系统内产生的未冷凝气体，使冷凝器和蒸发器保持负压状态，提高蒸发系统的蒸发效率。在负压的作用下，三效强制循环蒸发器中的废水产生的二次蒸气自动进入冷凝器，在循环冷却水的冷却下，废水产生的二次蒸气迅速转变成冷凝水。冷凝水可采用连续出水的方式，回收至回用水池。
2、废物预处理设施、设备

表2  废物预处理设备、设施清单

序号

名称

规格

数量/只

火灾危险性等级

备注

1

废乳化液储罐1
6×5×7.5m（方罐、225立方米）
1
丁

储存高浓度废乳化液
2

废乳化液储罐2
6×5×7.5m（方罐、225立方米）
1
丁

储存低浓度废乳化液
3

废乳化液储罐3
Φ2.8×4.5m（平底）（27.7立方米）
1
丁

储存高浓度废乳化液
4

废乳化液储罐4
Φ2.8×4.5m（平底）（27.7立方米）
1
丁

储存低浓度废乳化液
5

废乳化液5

Φ2.5×4.5m（锥底）（18.2立方米）

1

丁

储存高浓度废乳化液

6

废乳化液6

Φ2.5×4.5m（锥底）（18.2立方米）

1

丁

储存低浓度废乳化液

7

废矿物油储罐（1-2）
Φ2.8×4.5m（锥底）（27.7立方米）
2
丙

储存废矿物油
8

废矿物油储罐（2-5）
Φ2.8×5.8m（平底）（35.7立方米）
3
丙

储存废矿物油
9

废矿物油储罐（6-7）
Φ2.8×4.5m（平底）（27.7立方米）
2
丙

储存废油


	废物处置工艺及设备、设施

一、废物处置工艺

常州久利环保科技有限公司主要从事废矿物油和废乳化液无害化处理，主要处置工艺流程见下图1

[image: image5.emf]板框


空压机


配电房


化


验


室


 板框�


压滤机


UASB系统


负压蒸发器


中间水池


三效蒸发器


好氧池


厌氧池


压滤机


MBR池�


回用水池


R/O膜处理�


超滤系统


超滤


砂滤


叉车


药


剂


仓


库


冷却塔


冷却塔


综合


高盐蒸发器


危废仓库


升降梯


废乳化液池


废乳化液池


运输


装卸


区域


储罐区


三相


除油


储罐区


非本项目区域


应急池


系统


分离机


事故


应急池


泵


机


破


乳


池




板框

空压机

配电房

化

验

室

 板框

压滤机

UASB系统

负压蒸发器

中间水池

三效蒸发器

好氧池

厌氧池

压滤机

MBR池

回用水池

R/O膜处理

超滤系统

超滤

砂滤

叉车

药

剂

仓

库

冷却塔

冷却塔

综合

高盐蒸发器

危废仓库

升降梯

废乳化液池

废乳化液池

运输

装卸

区域

储罐区

三相

除油

储罐区

非本项目区域

应急池

系统

分离机

事故

应急池

泵

机

破

乳

池


图1  主要处置工艺流程图
工艺流程简述：

（1）收储

产废单位产生的废矿物油和废乳化液由专业运输单位的专用车辆负责运输，车辆到达厂区后，通过电子磅称重，对每批回收的废矿物油和废乳化液进行抽样检测，确保废矿物油COD小于500000mg/L、氨氮小于1200mg/L、总氮小于1500mg/L、总磷小于100mg/L；废矿物油水分不大于15%、机械杂质不大于5%、密度在0.8-0.98kg/L之间。

经抽样检测符合进厂控制指标后，在卸料区由泵直接打入收集储罐，共设置2个废液罐、1个高浓度废乳化液储罐、1个低浓度废乳化液储罐、1个高浓度废乳化液池、1个低浓度废乳化液池、4个废矿物油罐、3个油液罐。不符合进厂控制指标的退回产废单位。其中废矿物油储罐内安装管式或盘管式加热器，使储罐内的废矿物油与热介质（外购蒸汽）进行热交换，从而将废矿物油维持在30-40℃的温度范围内，以降低废矿物油的粘度、提高其流动性，便于用泵输送。储罐静止分层后上层油流向废油罐，中下层废液通过泵分别提升进入高浓度乳化液收集罐、低浓度乳化液收集罐，上层油进入下级储罐，含油废水进入除油系统进行除油处理。

产污分析：废乳化贮存时会产生储罐废气G1，废矿物油贮存时会产生储罐废气G2。

（2）三效蒸发系统、浓液负压蒸发器

高浓度乳化液收集罐的废水通过提升泵进入三效蒸发器，低浓度乳化液收集罐的废水通过提升泵也进入三效蒸发器，将乳化废液中的水分与固形物进行分离，蒸发温度80-90℃，蒸汽进入冷凝器冷凝，蒸发浓液泵入浓液负压蒸发器处理，蒸发温度100℃。

高浓度含油废水首先通过进料泵送入第三效自循环蒸发系统，废液进入第三效蒸发器管程，与壳程的外接加热蒸汽进行换热，废液被加热。由于蒸发器管程内压力较大，废液在蒸发器管程内以高于正常液体沸点压力下被加热至过热。加热后的过热废液以轴向散射的方式进入蒸发分离器后，废水的压力迅速下降导致部分废水闪蒸，或迅速沸腾，产生大量的汽液经分离后，二次蒸汽由分离器顶部进入第二效自循环蒸发器作为加热蒸汽对第二效蒸发器进行加热，液体继续由温差、密度差推动进行循环蒸发、汽液分离。达到初步浓度后由第三效转料泵送入第二效自循环蒸发系统。废液进入第二效蒸发器管程，与壳程的外接加热蒸汽进行换热，废液被加热。由于蒸发器管程内压力较大，废液在蒸发器管程内以高于正常液体沸点压力下被加热至过热。加热后的过热废液以轴向散射的方式进入蒸发分离器后，废水的压力迅速下降导致部分废水闪蒸，或迅速沸腾，产生大量的汽液经分离后，二次蒸汽由分离器顶部进入第一效强制循环蒸发器作为加热蒸汽对第一效蒸发器进行加热，液体继续由强制循环泵推动进行循环蒸发、汽液分离。第一效、第二效、第三效蒸发器之间通过平衡管相通，在输送泵的作用下，乳化废液由第三效向第二效、第一效逆流流动，废液不断地被蒸发，废水中固形物的浓度越来越高，当废水中的固形物超过饱和状态时，出料泵不断将浓缩液（废油）送入浓液收集池。浓液收集池静置后上层油进入废油罐，下层浓液通过进料泵浓送入液负压蒸发器。

类比同类型企业，采用三效蒸发技术处理高浓度废水，每蒸发处理1t废乳化液约消耗0.33t蒸汽。

冷凝器连接有真空系统，真空系统抽掉蒸发系统内产生的未冷凝气体，使冷凝器和蒸发器保持负压状态，提高蒸发系统的蒸发效率。在负压的作用下，三效强制循环蒸发器中的废水产生的二次蒸气自动进入冷凝器，在循环冷却水的冷却下，废水产生的二次蒸气迅速转变成冷凝水。冷凝水可采用连续出水的方式，回收至回用水池。

产污分析：三效蒸发产生工艺废气G3、浓液负压蒸发过程会产生S1废矿物油、蒸汽冷凝水W1。

（3）除油系统、三相分离器

除油系统主要作用为加热矿物油以便后续油水分离。储罐中下层浓液先经过除油系统进行油水分离，下层含油废水进入三相分离器，上层油送入废油储罐。三相分离器进行油、水、泥三相分离，油相进入废油罐，泥相进入污泥浓缩池，水相进入综合调节池与其他废水混合。

产污分析：三相分离过程中会产生废矿物油S1；污泥S2。

（4）综合调节池

蒸发冷凝液以及除油系统、三相分离的废水进入综合调节池内，均质均量后添加片碱调节pH值，后通过泵提升至破乳池。

（5）破乳池、压滤机

在破乳池内，通过加入破乳剂使其降低油水混合物的黏度，乳状液微粒内相的水突破界面膜进入外相，破坏掉已经形成的原油乳化状态，使油水彻底分离；在破乳池中投加化学混凝剂（PAC）和助凝剂（PAM），最终形成较大块的、密实的、均匀的絮凝物，随后进入板框压滤机。压滤后滤液出水进入中间水池1。

产污分析：压滤机产生污泥S2，恶臭废气G4。

（6）中间水池1

废水经中间水池进行调节pH至中性。

（7）UASB、厌氧沉淀池

废水通过泵提升进入UASB系统，在厌氧菌的作用下大量去除废水中的有机物，随后进入厌氧沉淀池进行泥水分离，污泥混合液回流至UASB内，剩余污泥排入污泥浓缩池。

UASB系统：UASB由污泥反应区、气液固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。

产污分析：厌氧沉淀池产生污泥S2，UASB过程会产生恶臭废气G4，其主要污染物为氨、硫化氢。

（8）A段/高效好氧池

上清液进入A/O系统，在缺氧、好氧菌的联合作用下，通过消化反硝化作用，去除废水中的N以及COD，O段出水进入MBR池。

在好氧段，好氧微生物氧化分解污水中的BOD5，同时进行硝化或者吸收磷。在缺氧段，有机氧和氨氮在好氧段转化为硝化氮并回流到缺氧段，其中的反硝化细菌利用氧化态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应。使化合态氮变为分子态氮，获得同时去碳和脱氮的效果。

产污分析：高效好氧过程会产生恶臭废气G4，其主要污染物为氨、硫化氢。

（9）MBR池

O段出水进入MBR池，去除COD的基础上再通过膜的截留作用将污泥截留下来，省去了二沉池，同时出水更加澄清。

MBR污水处理技术主要是由反应器的池体、生物膜组件、风力曝气系统以及连接系统的管道阀门组成。一旦污水之中的有机物通过池体，其内部就会发生整体的微生物降解反应，从而使污水水质得到总体净化。而生物膜的主要功能在于，将污染物之中的大分子、细菌、活性的有机物截留在反应器之中，从而使出水的水质量达到回收的参数标准，与此同时，也能够确保反应器之中污泥浓度的提升，从而全面提升生化反应的速率。

产污分析：MBR产生污泥S2、废过滤材料S3。

（10）中间水池2

MBR出水通过出水泵提升至中间水池2。

（11）砂滤、碳滤、超滤系统

随后用提升泵提升废水进入砂滤系统。通过石英砂滤料的截留和沉降作用，达到净水的目的。石英砂过滤器出水进入活性炭过滤器，吸附小分子有机物等污染性物质，同时降低COD的含量。随后出水进入超滤系统，超滤原理也是一种膜分离过程原理，超滤利用一种压力活性膜，在外界推动力（压力）作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质，而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留的物质。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时，水分子和分子量较小的溶质透过膜，而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留，从而使水得到净化。也就是说，当水通过超滤膜后，可将水中含有的大部分胶体硅除去，同时可去除大量的有机物等。

产污分析：产生废过滤材料S3（砂滤系统产生废石英砂，碳滤系统产生废活性炭、超滤系统产生废滤膜）。

（12）RO前水箱、精密过滤器、RO系统

超滤系统后的废水进入RO前水箱，通过泵提升通过精密过滤器，去除料液中固体杂质颗粒，尾水在高压泵的作用下进入RO系统进行反渗透处理。RO浓水一部分回流至中间水池1。

产污分析：产生废过滤材料S3。

（13）回用水箱

淡水进入回用水箱达标后回用于公辅用水。

[image: image2.png]AR B AR

PRAATTTE I

{5 leit />  RHELRIENL

MBRith

—>

%

E i R ml

S IeRAMEE





图2  本项目污泥处置工艺及产污节点图
厌氧沉淀池、MBR池和三相分离器的污泥通过泵进入污泥池进行浓缩，浓缩后的污泥进入板框压滤机，处理后的污泥外运委外处理。

其他公辅、环保设备产污情况：
①化验室：化验室运行过程中会产生实验室废物（包括包装容器、废液）；

②车间地面采用拖地清洁，会产生车间地面清洗废水；

③环保工程：废气处理设施运行及维护过程中会产生的喷淋废水、废活性炭、风机运行噪声；

④职工生活会产生生活污水和生活垃圾。

二、废物处置设备、设施

本项目主要生产设备见下表3。

表3  项目生产设备一览表

序号

名称

型号/规格

单位

数量

1

储罐1

储罐

6*5*7.5m

座

1

提升泵

1寸，橡胶膜片隔膜泵

台

1

2

储罐2

储罐

6*5*7.5m

座

1

提升泵

1寸，橡胶膜片隔膜泵

台

2

3

高浓度废乳化液收集罐

储罐

Φ2.5*4.5m锥底

座

1

提升泵

1寸，橡胶膜片隔膜泵

台

2

4

低浓度废乳化液收集罐

储罐

Φ2.5*4.5m锥底

座

1

提升泵

1寸，橡胶膜片隔膜泵

台

2

5

储罐

储罐

Φ2.8*4.5m平底

座

2

提升泵

1寸，橡胶膜片隔膜泵

台

4

6

三效蒸发器

3t/h

座

1

7

浓液收集池

储罐

3t

座

1

提升泵

1 寸，橡胶膜片隔膜泵

台

2

8

浓液负压蒸发器

250kg/h

套

2

9

储罐 3

储罐

Φ2.8*4.5m 锥底

座

2

Φ2.8*6m 平底

座

3

Φ2.8*4.5m 平底

座

1

提升泵

1 寸，橡胶膜片隔膜泵

台

12

10

废油罐

Φ2.8*4.5m 平底

座

1

11

除油系统

1t/h

套

1

12

三相分离器

3t/h

台

1

13

综合调节池

池体

6*8.5.5m

座

1

提升泵

1 寸，橡胶膜片隔膜泵

台

2

14

破乳池

池体

6*2*3m

座

1

搅拌机

0.75KW

台

1

15

中间水池 1

池体

12*8*5.5m

座

1

提升泵

Q=2.5t/h ，H=25m ，0.75kw

台

2

加热系统

/

套

1

温控仪

/

台

1

PH 计

/

台

1

16

UASB

池体

φ6*7.5m

座

1

17

厌氧沉淀池

池体

2.75*2*5m

座

1

中心导流筒

/

个

1

污泥回流兼排泥泵

1 寸，橡胶膜片隔膜泵

台

2

18

二沉池

池体

2.75*2*5m

座

1

19

A/O

池体

7.5*12*5m

座

1

A段填料

SJS-I

式

1

A段填料支架

/

式

1

潜水搅拌机

0.85kw

台

1

O段填料

SJS-III

式

1

O段填料支架

/

式

1

布气系统

/

式

1

溶氧仪

/

台

1

风机

Q=1.75m3/min，53.9kpa，3kw

台

2

20

MBR 池

池体

2.5*3.5*3.5m

座

1

污泥回流兼排泥泵

Q=7t/h ，H=20m

台

2

曝气系统

/

套

1

MBR出水泵

Q=4m³/h ，H= 15m ，1.5kw

台

2

MBR反洗泵

Q=8m³/h ，H= 15m ，2.2kw

台

2

膜曝气风机

1.9m3/min ，44. 1kpa ，4kw

台

2

清洗槽

/

式

1

膜清洗系统

/

套

1

21

中间水池2

池体

2t

座

1

出水泵

Q=3.5m³/h，H=35m，0.75kw

台

2

22

砂滤

罐体

Φ600*1900

座

1

23

碳滤

罐体

Φ600*1900

座

1

24

超滤原水箱

池体

2T

座

1

25

超滤系统

超滤膜

Φ500*3000

支

2

26

RO前水箱

池体

2T

座

1

27

RO系统

RO系统高压泵

Q=4m³/h H= 150m ，4kw

台

2

电导率仪

/

台

2

RO 膜

8寸

支

3

膜壳

/

套

3

清洗水箱

500L

座

2

高低压保护

/

套

1

清洗泵

Q=16m³/h ，H= 15m,2.2kw

台

2

阻垢剂加药桶

200L

座

1

加药泵

OD30 ，0.04kw

台

1

精密过滤器

4t/h

式

1

药洗精密过滤器

16t/h

式

1

机架

/

式

1

28

中间水箱

池体

1500*3000*70

座

1

29

回用水池

池体

12*8.5.5m

座

1

提升泵

Q=2.5t/h ，H= 15m ，0.37kw

台

2

紫外线杀菌

/

台

1

30

高盐蒸发器

1t/h

座

1

31

加药系统

加药泵

OD30 ，0.04kw

台

1

储药桶

1t

个

1

溶药搅拌机

0.75kw

台

1

32

污泥池

池体

2600*6000*800mm

座

2

板框压滤机

100 平

台

2

压滤机平台

/

式

1

污泥压滤泵

2 寸

台

2

33

空压机（包括冷干机和过滤器）

2

套

2

34

冷却塔

250m³/h

套

2

35

冷却塔

150m³/h

套

1

36

碱液喷淋+ 除雾器+二级活性炭

10000m³/h

套

1




	污染防治措施及防治效果

1、污染物产生情况

（1）废水：项目运输车辆不在厂内进行清洗，由运输单位自行解决，故无车辆冲洗废水。本项目废水主要包括工艺废水、药剂配制用水、车间地面清洗废水、喷淋废水、冷却塔强排水、反冲洗废水、蒸汽冷凝水、初期雨水、生活污水。

（2）废气：本项目可能产生的废气主要为项目工艺废气、储罐呼吸气、废油罐呼吸气、污水处理设施废气。

（3）噪声：主要来源于各类设备、设施运行时产生的噪声、运输车辆、风机等设备噪声。
（4）固废：主要为生活垃圾、废矿物油（HW08，900-249-08）、废水处理污泥（HW08，900-210-08）、废过滤材料（HW49，900-041-49）、蒸发残液（HW11，900-013-11）、废活性炭（HW49，900-039-49）、实验室废物（包括废弃实验用品、废试剂瓶等）（HW49，900-047-49）、废包装桶（HW49，900-041-49）等。

2、污染防治设施及工作原理

（1）废水

按照“雨污分流”的原则建设厂区给排水管网。项目运输车辆不在厂内进行清洗，由运输单位自行解决，故无车辆冲洗废水。本项目废水主要包括工艺废水、药剂配制用水、车间地面清洗废水、喷淋废水、冷却塔强排水、反冲洗废水、蒸汽冷凝水、初期雨水、生活污水。其中企业工艺废水、地面清洗废水、喷淋废水、冷却塔强排水、反冲洗废水经厂内自建污水处理站处理，设施回用水出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1冷却用水相关限值，全部回用于项目冷却塔；蒸汽冷凝水直接回用于冷却塔；初期雨水经初期雨水池预处理后与生活污水一并达接管标准接至南渡新材料园区污水处理厂集中处理，处理尾水排至北河。

（2）废气

项目工艺废气经蒸发器放空阀排气管经真空泵抽入“碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理后尾气通过15m高排气筒（DA001）高空排放。

项目储罐、废油罐呼吸气经密闭管道收集经“碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理后尾气通过15m高排气筒（DA001）高空排放。

对厌氧沉淀池和污泥浓缩罐等池体进行密封加盖，通过抽风机将恶臭气体经管道收集后，一同进“碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理后尾气通过15m高排气筒（DA001）高空排放。

少量未捕集的废气无组织排放，通过加强车间通风来降低车间内污染物浓度。

（3）噪声
厂区内主要噪声源为设备运行、运输车辆、风机等设备噪声。运输车辆工作过程产生的噪声强度约75dB（A），车辆运输噪声过程为间歇式噪声源，车辆运输过程时间较短，车辆运输噪声对周边环境影响较小。

①按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局：在主要噪声源设备及厂房周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库等；工业企业的立面布置，充分利用地形、地物隔挡噪声；主要噪声源低位布置；在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅；有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上；设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。

②选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

③主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂界。对强噪声源采用弹性减振基础、局部消音等降噪措施。

④主要噪声设备均安置在车间内，并配套隔声降噪措施；利用墙体对噪声进行阻隔；对强噪声源采用弹性减振基础、局部消音等降噪措施；临厂界一侧的生产车间尽量不开设门窗，生产车间尽量将门、窗布置在朝向厂区通道一侧，减少生产噪声传出厂外的机会；同时加强生产管理，生产过程应关闭门窗。

（4）固废
生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废矿物油（HW08，900-249-08）、废水处理污泥（HW08，900-210-08）、废过滤材料（HW49，900-041-49）、蒸发残液（HW11，900-013-11）、废活性炭（HW49，900-039-49）、实验室废物（包括废弃实验用品、废试剂瓶等）（HW49，900-047-49）、废包装桶（HW49，900-041-49）为危险废物，需交由有资质的单位进行处置；废包装材料外售综合利用。
企业接收和自产的危险废物在仓库内为短暂的贮存过程，本项目生产车间及仓储区的设计、施工和运行管理均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行。
3、污染防治效果（监测数据）

（1）废水
青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2025年3月26日对企业污水排口进行了采样检测，根据检测报告【CQND24034004】，检测结果见下表4：

表4  废水检测结果

检测点位

检测日期
检测项目

单位

检测结果

标准限值

污水排口
2025年3月26日

样品状态

/

淡黄透明无味无油膜

/
化学需氧量

mg/L
22
500
pH值

无量纲

7.6
6.5~9.5
氨氮
mg/L

0.203
45
总磷
mg/L

0.22
8
总氮
mg/L

1.58
70
悬浮物
mg/L

6
400
五日生化需氧量
mg/L

12.0
350
由上表检测结果可见，污水排口中学需氧量、pH值、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量的排放浓度均符合溧阳市南渡新材料园区污水处理厂接管标准（《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）》表1B）。
（2）废气
青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2025年3月26日对企业废气排口进行了采样检测，根据检测报告【CQND24034004】，检测结果见下表5、表6：

表5  有组织废气排放口检测结果

测点

位置

检测

时间

检测项目

检测结果
标准

限值
达标

情况

第一次

第二次

第三次

DA001排气筒出口
2025年3月26日
氨

排放浓度（mg/m3）

1.05
/
/
/
达标

排放速率（kg/h）

3.16×10-3
/

/

4.9
达标

硫化氢
排放浓度（mg/m3）

ND
/
/
/
达标
排放速率（kg/h）

/

/

/

0.33
达标
非甲烷总烃

排放浓度（mg/m3）
1.57
1.88
1.76
60
达标
排放速率（kg/h）

4.81×10-3
5.62×10-3
5.26×10-3
3
达标

恶臭（臭气浓度）
排放浓度（无量纲）

47
47
54
2000
达标
注：“ND”表示未检出。
由上表可知，检测期间，有组织排放的非甲烷总烃的排放浓度及排放速率均满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值；有组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值。
表6  无组织废气检测结果

检测日期

检测项目

采样位置

检测结果（mg/m3）
标准值

（mg/m3）
达标

情况

第一次
第二次
第三次
2025年3月26日
氨
上风向1#

0.145
/
/
1.5
达标

下风向2#

0.239
/
/
1.5
达标

下风向3#

0.216
/
/
1.5
达标

下风向4#
0.256
/
/

1.5

达标

硫化氢
上风向1#

ND
ND
ND
0.06
达标

下风向2#

ND
ND
ND
0.06

达标

下风向3#

ND

ND

ND

0.06

达标

下风向4#
ND
ND
ND
0.06

达标

恶臭（臭气浓度）
上风向1#
＜10
＜10
＜10
20（无量纲）

达标

下风向2#
＜10
＜10
＜10
20（无量纲）

达标

下风向3#
＜10
＜10
＜10
20（无量纲）

达标

下风向4#

＜10
＜10
＜10
20（无量纲）

达标

非甲烷总烃
上风向1#

0.40
0.41
0.43
4
达标

下风向2#

0.64
0.74
0.76
4

达标

下风向3#

0.69
0.75
0.78
4
达标

下风向4#
0.82
0.76
0.77
4
达标

注：“ND”表示未检出。
由上表可知，检测期间，企业无组织排放的非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中（新扩改建）二级标准。

综上，企业运营期间，废水、废气均能达标排放，可见企业采取的污染防治有效。

	预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划

1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目

表5  主要设备一览表

序号

设备名称

规格、型号

数量（台/套）

仪器功能（检验项目）

1

COD（6B-300多参数快速测定仪）

/

1

CODcr/氨氮/总磷/总氮/色度/浊度

2

便携式PH测定仪

/

1

pH

3

紫外线分光光度法测定重金属

/

1

汞、铬、镉、铅、砷
4

矿物油闪点测试仪

/

1

闪点

5

电子天平

/

1

称重

6
气相色谱仪

/
1
苯系物

2、安全、保卫措施

（1）采用警示标志，废弃物分类堆放；

（2）对厂区重点部位安装摄像头，并安排保卫部门24小时值班监控，形成全天候电子监控网；
（3）危险废物有专人负责并建立进出台账；

（4）仓库内安装有火灾报警系统、尾气处理系统等，并配备充足灭火器等消防器材；

（5）加强设备的维护和定期检修，确保设备安全运行；

（6）规范门卫管理，形成外围安全网；

（7）车间配有环保和安全生产管理员，公司领导定期和随机对生产现场进行检查，对隐患苗头及时采取措施。

3、内部检查监督管理措施

公司成立由总经理担任组长的检查监督管理小组，制定了相关环境保护管理制度、危废仓库管理责任制度及相关操作规程等，建立了危废管理相关台账，并定期检查相关台账及危废收集贮存等情况，并每天在江苏省危险废物动态管理系统中进行申报，严格按照国家法律法规及相关规章制度严格要求所有人员，保证各项环保措施符合标准。
4、人员培训及持证上岗情况

公司制定了职工培训计划，公司将对管理人员及其他员工每季度进行一次培训，发生各类危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。采取的方式为课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

每年进行一次应急综合演练，主要针对泄漏、中毒、火灾、爆炸、水、电中断等为主要内容，提高公司员工的应急处置能力。

特殊工种必须持证上岗。

5、意外突发事故应急措施

组建应急救援队伍，组织实施和演练，做到人员落实，岗位责任明确，救援设备齐全；

制定意外突发事故应急措施，如在运输、生产过程中发生意外事故，按预定方案进行；

风险事故一旦发生，除了启动公司应急预案进行内部保障外，为防止污染事故的扩大，进行区域联合应急，各级指挥部分别负责组织实施区域、风险企业、车间的事故应急救援工作，并承担逐层上报工作。造成对居民有危害，或者对环境造成污染，除采取积极应急措施外，及时通报可能受到污染危害的单位及居民，并配合调查处理。

6、环境监测措施

已制订了《环境监测方案》并按照环境监测方案的要求进行，委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门。
7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施

公司每年提供应急专项经费，用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训等费用。并已在中国人民保险投保了环境责任险，用于事故发生后的救护、检测、清消等善后处理费用。如发生意外突发事件，造成对人员及环境的损害，接受相关部门处理意见，赔偿经济损失。




	周边环境简述及地理位置图

[image: image1.png]BEAALH150000/45

L

ik

i PR IlS0001/4
. e v
i bt
i
— T 1Y)
COD=50000mg/L, COD<50000mg/L,
10000Mfi/4F 50000/ 4
R = . LR
= i
T — T —_— 2
GUMGEATHLIE | 4] S Al M p—
([ Rk Y
* _ S5 e SR A AR
GUEFEAHLIE T v f;ﬁ@?ut
! e GUITHLARGE L

+—£1§ﬁ§%’ﬂf7ﬂ

b GLEEA My
] ) T
—> i K|
> WIZTEK
BT
PAC. PAM
2273
s Rt
GILERT - EL 5l
I
P
v
e
i b GAIRSLUIE
}V =
GflEATHLYE s B [ CHERTE
SUSR + S2i51E
B} b GARB (R
AB
e —
FRITSEHL [-» GAMES UK
MBRit
i kib2
Ly S3BOLERR
— R
I
* > s3gidiErbR
. ’
e —
* S3PGT IR
BIERG
sy H
>
; [
ok
e [ S4ZEIARIT
[EIEBRAT

IES

Pl it

- Gzﬁﬁ"ﬁw B




常州久利环保科技有限公司位于溧阳市南渡镇古城路339号，租用溧阳市金大莱科技创业园有限公司位于溧阳市南渡镇古城路339号2幢的厂房约2300m2用于危险废物收集处置，厂房东侧、南侧为大地新材料有限公司，西侧为春来环保，北侧为空地。企业周边土地利用现状见图3。
[image: image3.png]



图3  企业周边土地利用现状图


	厂区布局说明及平面布置图

本项目生产车间占地面积为2300m2，建筑面积约为4500m2，共有四层。一层主要为生产区、装卸区、储罐区、一般固废库、危废仓库等；二层、三层、四层均为闲置空房。
[image: image4.png]



车间平面布置图



	考核综合意见：

               年   月    日



	审批意见：

                                                                             （章）
                                                   年    月    日


1

